TECHNICKÁ SPRÁVA

Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie boli:

- Stavebné podklady

- Obhliadka miesta stavby

- Informácie a požiadavky HIP a investora

Pôvodný stav

V súčasnosti je objekt Mirbachovho paláca zásobovaný pitnou vodou existujúcou vodovodnou prípojkou DN50 z verejného vodovodu vedeného pred objektom vo Františkánskom námestí. Vodomerná šachta s vodomerom a príslušnými armatúrami je situovaná hneď za vstupom vodovodnej prípojky do objektu.

Od vodomernej šachty pokračuje ešte starý pôvodný rozvod vody DN100, ktorý je vedený pravdepodobne pod stropom suterénu (jeho trasa nebola viditeľná, dá sa iba predpokladať) do existujúcej armatúrnej šachty situovanej v nádvorí, hneď za vstupom z objektu. V armatúrnej šachte je rozvod vody rozdelený na samostatný prívod vody DN50 do kotolne a samostatný prívod vody DN80 do zadnej časti objektu. Zo šachty je vedená taktiež odbočka do bývalej vinárne. Podľa informácií zástupcu investora sú v zadnej časti objektu na prívod vody napojené požiarne hydranty – hadicové navijaky, jeden záchod, jedno umývadlo a jeden drez.

Navrhované riešenie

Predmetom projektovej dokumentácie je rekonštrukcia rozvodu vody v nádvorí objektu, a to z dôvodu plánovaných stavebných prác a výmeny dlažby. Vzhľadom k tomu, že nie je zrejmá trasa, v ktorej je voda v nádvorí vedená a v ktorej polohe je prívod vody do objektu na druhej strane nádvoria, je potrebné viesť novú trasu v trase pôvodného rozvodu vody po zistení jeho polohy odkopaním a pôvodný rozvod zrušiť a odstrániť. V prípade, že budú po trase vody v nádvorí odkryté aj odbočky vody k iným odberným miestam, je potrebné tieto prepojiť a vymeniť taktiež až po objekt.

Keďže v zadnej časti objektu sú situované tri hadicové navijaky, dá sa predpokladať, že potreba požiarnej vody je 3l/sek, čo je súčasnosť troch hadicových navijakov s menovitou svetlosťou 25mm a prietokom Q = 59 l/min. Z toho dôvodu navrhujem dimenziu prívodného potrubia vody  DN50 (d63).

Požiadavkou investora je aj nový rozvod vody od vodomernej šachty po armatúrovú šachtu v nádvorí. Jeho realizáciu navrhuje zástupca investora vsunutím nového potrubia do potrubia pôvodného DN100. Vzhľadom k tomu, že nie je známa trasa existujúceho vodovodného potrubia, nie je zrejmé, či je jeho trasa priama, bez lomov a bez odbočiek, nie je možné v tomto štádiu takéto riešenie navrhnúť. Riešením by bolo preveriť uvedené skutočnosti po vypustení vody z rozvodov kamerovým záznamom. V prípade, že by bola trasa priama, bez nánosov, bolo by možné do nej nové vodovodné potrubie DN50 (d63) nasunúť a pôvodný rozvod využiť ako chráničku. Ak by však trasa priama nebola, resp. boli by na nej odbočky, bude potrebné rekonštruovať pôvodný rozvod vody, a to v trase rozvodu pôvodného.

Rozvod vody vedený v zemi bude zrealizovaný z PE tlakových vodovodných rúr do zeme DN50 (d63).

Pri montáži potrubia je potrebné dodržať technologický postup montáže podľa predpisov pre použitý druh potrubia.

Vodovod realizovať v zmysle STN 73 6660, STN EN 1717, STN 92 0400, STN 736655, STN EN 806 a ostatných súvisiacich noriem a predpisov.

V Bratislave,  01.2021

Vypracovala: Ing. Andrea Martináková